上海东冠纸业电厂

调度数据网安全三区设备技术规范书

2021年

目    录

一、 说明	1

1. 基本规定	1

2. 工程简介	2

3. 投标须知	2

4. 招标双方的职责	3

二、 供货需求	4

1. 供货需求一览表	4

2. 供货需求说明	5

3. 设备文件及资料	5

4. 备品备件及专用工具	6

三、 功能规范和技术要求	7

1. 应用的标准及规范	7

2. 设备运行条件要求	8

3. 调度数据网安全三区设备的功能规范和技术要求	9

4. 调度数据网安全III区接入要求	12

四、 验收试验	14

1. 总的要求	14

2. 工厂验收试验(FAT)	14

3. 现场验收试验(SAT)	14

4. 可用性试验	15

五、 工程管理	16

1. 设备交付	16

2. 现场技术服务	17

3. 设计联络会	17

4. 技术培训	18

5. 售后服务	18

6. 性能保证	19

# 说明

## 基本规定

- 本技术规范书为上海东冠纸业电厂购买电力调度数据网安全三区设备而提出技术上的规范和说明。内容包括设备的供货范围、功能规范、技术要求、验收试验、工程管理及所有必需的其它事项。本技术规范书提供给电力调度数据网安全三区设备及技术服务集成商，作为其编写技术建议书和报价之用。

- 本次工程招标采购的招标人为上海东冠纸业电厂，投标人为电力调度数据网安全三区设备及技术服务集成商。

- 本技术规范书中提出的仅为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标人必须仔细阅读技术规范书的全部条款，提供符合国家和有关行业最新版本的标准和完全满足技术规范书所规定要求的高质量产品和相应的技术服务。

- 投标人应在投标时提供本公司相应的资格文件。投标的设备必须通过国家有关行业管理检测机构的检测试验和中国电力行业的入网检测，并提供相应的检测报告。

- 投标人有上海并网发电厂的业绩，同时提供合同复印件或用户证明材料（包括用户的联系方式含手机和座机），所提供的电力调度数据网安全三区设备必须为上海电力公司认可产品。投标人负责完成与上海电力公司的联调试验，在通过上海电力公司认可后方可移交给招标人。

- 本技术规范书的解释权属于招标人。在未经双方商定作为合同技术附件之前，招标人单位保留技术规范书修改的权利，可以及时提出变更的意见和建议；同时招标双方签订合同之后，招标人有权提出因规范标准和规程发生变化、与相关系统接口要求改变以及安装环境发生变化等所产生的一些补充要求，具体事项由招标双方共同商定。

- 技术规范书经招标双方确认后，作为合同的第一附件，与合同正本具有同等的法律效力。本工程的其它技术文件，如设计联络会纪要、双方确认的测试和验收文件等与合同具有相同的法律效力。

- 本技术规范书中未尽事宜，由招标双方在合同技术谈判时协商确定。

## 工程简介

根据国网上海市电力公司电力调度控制中心2018年1月31日《关于直调电厂调度III区专网建设的通知》要求，为贯彻执行国家行业主管部门的要求，配合华东调峰辅助服务市场建设，规范调度生产管理系统业务流程，规范厂网之间正常文件交换、邮件流转等工作，需尽快建设直调电厂调度安全III区网络。本电厂调度安全III区网络通过通信专线组网，即电厂光端机新增一条就近接入地调安全III区网络的专线通道。

本工程需新增路由器、防火墙各一台，交换机两台，路由器作为PE设备通过新增的通信专线通道就近接入地调调度安全III区骨干节点。

## 投标须知

- 投标截止日期：2021 年 4月10日（以寄出邮戳为准，晚于投标截止日期的投标文件拒绝接收，视为废标），开标日期：招标单位内部自行组织。

- 合同签订后且收到乙方开具增值税专用发票后20天预付50%、乙方出具验收报告且收到乙方开具的全额增值税发票后30天支付。

- 招标单位：上海东冠纸业有限公司

招标商务联系人：屠建国

地 址：上海市金山区亭林镇林慧路1000号

电 话：021-57277142 13761367114

技术咨询联系人：曾臻

电 话：021-57277183 13761183505

- 全部工程完工以通过上海市电力公司许可并验收通过完成为准。

- 项目中接入原系统开口费，配合调试费请一并考虑，我司不另外支付费用。

- 投标人必须提交投标函(相见附件)

- 投标人必须为招标人提供一个整体的技术方案，内容涉及本规范书的各章各项。投标人应在其技术建议书中对本技术规范书的所有要求逐项如实答复，并附有详细、全面的技术资料，否则将被认作没有回答。

- 投标人的投标建议书必须清楚地指明所响应规范书中各章各项要求的实际指标值，以说明是否满足其要求。如果不满足规范书要求，投标人应在投标书中以“对招标文件的意见和与技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

- 对于本技术规范书未能提出但投标人系统已具有的功能及相关技术性能指标，投标人应在其技术建议书中加以补充说明，并提供相关技术资料。如果投标人认为本技术规范书所描述的功能、接口、设备等与目标系统要求有所不一致或部分要求不合理，可在响应原要求后给出建议方案及设备配置，此建议在评标时将作为重要内容加以考虑。

- 本技术规范书所使用的标准如与招标人所执行的标准不一致时，按最新版本且更高一级的标准执行。

- 投标人在其投标建议书中应对建议的每个硬件和软件(包括型号/部件号)必须逐一准确说明，对每个单项产品，投标人必须提供原厂商的正式技术指标说明材料。投标人认为需特殊说明的部分应附有详细的技术资料，否则由于评标理解不同，产生的后果由投标人负责。

- 投标人建议书的内容应该包括招标人要求的全部设备及其相关的连接设备、电缆等，其它需要报价的也应在清单中给出，以保证所购设备得以正常连接和运行。否则，相关连接设备的费用被视为已包含在报价中或视为免费。

- 本技术规范书在内容或技术指标上如果存在错误(包括印刷错误)，投标人可在技术建议书中提出，经双方确认后对错误内容进行修正。

- 投标人应在其技术建议书中提供交货、运输、现场测试、验收、培训和设计联络会等项内容的日程安排。

- 投标人的投标建议书要求以中文书写(原厂商的资料可为英文)。投标人应保证对本次招标所有技术说明文件保密，在招标前和招标后不得向其他单位公布招标项目单位的有关材料。

10）投标人所提供的所有设备必须符合本技术规范书的要求，所有设备必须为新设备，并能在中国境内安全使用(包括软件产品必须具有在中国境内的合法使用权)。

## 招标双方的职责

- 投标人的责任

- 提供合同规定的所有硬件设备和软件(包括合同范围内的所有硬件设备之间的连接电缆和连接设备)，并保证系统完全符合最终技术规范的要求。如果系统中含有第三方提供的设备，投标人也应负有和投标人提供的设备相同的责任。

- 提供必需的技术资料和文件，并对其正确性负责。

- 提供所有合同设备的备品备件、系统安装和维护所需的专门工具和试验仪器仪表(包括编程、调整、测试和校核)。

- 负责提出所提供的设备对供电、接地、消防、运行环境及安装等要求。必须保证所提供的设备能够安全地安装在指定地点。

- 负责在投标人地点举行的设计联络会，参加在招标人地点举行的设计联络会。

- 负责供货范围内所有设备的包装、运输。

- 负责进行系统的工厂验收、现场调试、现场安装和参加现场验收，现场调试除内部调试外还包括与上海电力公司的联调试验，在通过上海电力公司认可后方可移交给招标人。

- 负责完成与招标人另外购买的其它设备的接口连接调试工作。

- 负责对招标人专业人员的技术培训，提供必要的工作场地、硬件设施和培训资料。

- 为用户提供良好的现场技术服务。在系统现场设备安装、功能调试和试运行期间，派遣专家到现场进行技术指导。

- 在保质期内提供必要的保修服务。投标人应保证及时免费维修或更换任何并非由招标人人员非正常操作而导致的设备缺陷或故障，并应提供限时到达现场的维修服务。

- 按合同要求为招标人提供必要其它的服务。

- 招标人的责任

- 提供与本项目有关的技术资料和参数(如电源状况、设备现场布置要求等)。

- 确认投标人提供的系统设计文件和验收文件。审议并确认工程进度、功能规范、设计联络会程序、培训计划和验收试验计划。

- 负责在招标人地点举行的设计联络会，参加在投标人地点举行的设计联络会。

- 参加工厂验收试验并负责现场验收试验。

- 参加技术培训和系统生成工作。

- 参加系统的现场安装。

- 提供现场工作所需的便利条件。

# 供货需求

## 供货需求一览表

投标人应确认下表，并对之进行补充、细化，提出自己的完整详细的供货清单。

上海东冠纸业电厂电力调度数据网安全三区设备供货需求一览表

| 序号 | 设备材料名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器 | 最少槽位:无槽位,双CPU,端口:E1口4,千兆电≥4,千兆光≥2,最小整机包转发率:1Mpps | 1台 | 分项报价，最高价计入总价，最终由招标方确定 |
| 2 | 防火墙 | 防火墙性能:百兆,最少电口数量:4,光口数量:2，最小吞吐量:800Mbps | 1台 | 分项报价，最高价计入总价，最终由招标方确定 |
| 3 | 交换机 | 交换机:三层交换机,端口数量:千兆电≥24,千兆光≥2,最小整机包转发率:96Mpps | 1套 | 分项报价，最高价计入总价，最终由招标方确定 |
| 4 | 配套SDH以太网接口改造 |  | 1套 |  |

备注：

- 交货期是指从合同生效之日起到合同设备运抵现场的时间。未经招标人的许可，投标人不得擅自变动交货时间。交货期暂定为2021年6月。

- 投标人应承诺设备的后续备品备件价格不得高于本次招标的价格。

- 投标人需完成所供光纤的现场熔接工作，并要求做好与招标方所购的其他相关设备的联调工作。

- 以上供货范围内的设备及其相关接口要求等均应满足上海电力公司的要求，投标商应主动与上海市调相关部门协调，否则造成的损失由投标方负责。

## 供货需求说明

- 供货范围内所有硬件设备之间的连接电缆(或光缆)和连接设备均由投标人提供。

- 承包商提供的设备(包括硬件和软件)必须是成熟的、完整的，而不是正在开发和准备开发的，并且能很好地适应电力系统的特点。全部设备应具有全新材料、先进结构和一流的工艺水平。

## 设备文件及资料

- 为确保设备的安装、调试、验收、运行和维护的可靠进行，投标人应提供所必需的设备设计和制造的图纸、技术文件和说明手册，并对其所提供的全部技术资料的准确性负责。

- 全部图纸、技术文件和说明手册均采用中文，并采用国际(SI)单位制。

- 采用统一的KKS编码标识系统，编码范围包括投标人所供系统、设备、主要部件等。投标人在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理等各个环节使用KKS编码。设计联络会内容包括协调编码标识使用的规范、完整、统一。

- 投标人提供的技术资料为10套，说明书资料为 10 套。

- 签定合同后投标人提供给招标人的图纸资料均应加盖“上海东冠纸业电厂工程专用”字样的图章。所有资料除提供纸质版外，还应提供电子版资料（电子版资料除包括设备实体三维模型、可编辑的电子版文件以及不可编辑的PDF文件）2套（优盘2套），所有文件都必须有签名（实体模型除外），否则招标人有权拒收。

- 若所提供的电子文件采用邮件形式发送，则所发送的电子邮件主题名称必须满足上海东冠纸业电厂工程电厂数字化设计所要求的格式。电子邮件主题名称格式在技术协议签订时确定。

- 投标人应配合招标人完善因调度数据网安全三区设备接入产生的网络拓扑图修改工作，图纸和文本均为可编辑的文件。

- 图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。图纸和文本均为可编辑的文件，电子版图纸均为按比例尺寸绘制的CADR2007版图纸，采用中国国家机械制图标准规定的汉字字库文件。此外，投标人还应实体三维模型文件，实体三维模型应完整真实地反映设备情况（应按设备实际尺寸建立）。所提供的实体三维模型后缀必须是(.DGN或.SAT) 文件格式，模型单个文件的容量不大于30M。

- 本工程采用电厂标识系统编码。投标人提供的技术文件（包括资料、图纸）和设备铭牌上标识到元件级。投标人对电厂标识系统编码的唯一性、规律性、准确性、完整性和可扩展性负全责，主设备及其它元件单独设置电厂标识系统编码标牌。标识原则、标识方法、设备标牌和电厂标识系统编码标牌的规格（包括材质、规格、标注信息、字体、色标等）在第一次设计联络会上由招标人提供，设备标牌、电厂标识系统编码标牌均由投标人提供。

## 备品备件及专用工具

- 备品备件

- 投标人应提供足够的备品备件以满足招标人维修的需要，即任何设备、模板、组件损坏都有备品替代。

- 投标人应列出备品备件清单，各项单价及总价(单价至组件)。备品备件的价格应不超过系统总价的5%。

- 备品的数量一般为设备数的10%，不满10块的备用1块。

- 所有的备品必须是新的，且能同原件互相更换，具有相同的技术规范、试验质量、材料和工艺要求以及匹配性。

- 所有备品应装箱储存以防损坏。备品应具有明显的识别标记，与设备分开供货。

- 投标人应详细列出为5年运行所建议的合同设备的备品备件，由招标人选购，选择权在合同生效日起1年内有效。

投标人建议的备品备件清单表

| 序号 | 设备名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家和产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 维护工具及专用仪器仪表

- 正常运行所需要的维修工具、仪器仪表应满足下列要求：

  - 设备的拆装

  - 能诊断和指示电子组件和设备的故障

- 备品备件的调换

- 投标人应详细填写其建议的专用工具和仪器仪表清单，由招标人选购，选择权将在合同生效日起1年内有效。

投标人建议的专用工具和仪器仪表清单表

| 序号 | 设备名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家和产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 合同签订之后，在总价不变的情况下，招标人保留对备品备件、工具仪表及易耗品的类型及数量进行调整的权力。

# 功能规范和技术要求

## 应用的标准及规范

除非另作特别规定，所有合同设备的设计、制造、检查、试验及特性都必须遵照最新版本的IEC标准、中国国家标准(GB)及电力行业(DL)标准。如果这些标准内容矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。

引用标准：

- ISO				国际标准化组织标准

- IEC				国际电子技术委员会标准

- ITU-T			国际电信联盟标准

- IEEE			电气和电子工程师协会标准

- EIA				电子工业协会标准

- IETF			Internet工程任务组标准

- GB				中华人民共和国国家标准

- DL				中华人民共和国电力行业标准

上述标准仅规定了通用要求。只要投标人认为有必要并提请招标人认可，即可超越这些标准，采用更好、更经济的设计。

## 设备运行条件要求

- 一般工况

- 海拔高度：≤1000m

- 环境温度

- 最高温度：45℃

- 最低温度：-10℃

- 最大日温差：25℃

- 相对湿度(环境温度为20℃时)

- 日平均相对湿度：≤95%

- 月平均相对湿度：≤90%

- 抗震等级：

- 水平加速度：0.2g

- 垂直加速度：0.1g。

- 安装和存放条件

所有设备均放置在无屏蔽、无防静电措施的机房内。

- 供电电源

- 交流电源

- 额定电压：单相220V，允许偏差-20%～+15%。

- 频率：50Hz，允许偏差+0.5Hz。

- 波形：正弦，波形畸变不大于5%。

- 直流电源

- 额定电压：110V。

- 允许偏差：-20%～+10%。

- 纹波系数：不大于5%。

- 通讯直流电源

- 额定电压：48V。

- 允许偏差：－43V～－58V。

- 接地条件

机柜以及电缆屏蔽层的接地线均应与电厂主接地网可靠连接。

- 抗干扰

- 在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障、二次回路操作及其它强干扰作用下，装置不应发生误动作。

- 装置快速瞬变干扰试验、高频干扰试验、静电放电试验、辐射电磁场干扰试验、冲击电压试验和绝缘试验应符合IEC标准。

- 可维修性要求

  - 机柜中的插件应有良好的互换性，以便检修时能迅速更换。

  - 机柜上应提供标准的试验端子，以便招标人对设备进行精度校核等试验。

## 调度数据网安全三区设备的功能规范和技术要求

### 路由器的功能规范和技术要求

#### 性能指标

- 总容量：采用总线结构，总线带宽≥1Gbps。

- 吞吐量：CPU包转发率≥1Mpps。

- 路由设备的丢包率：轻载条件下(端口吞吐量≤10%)≤0.1%；重载条件下(端口吞吐量≥80%)≤0.3%。

- 转发时延：最恶劣的情况下，对于1518字节长度及以下IP包的转发时延≤1ms。

- 路由表容量：≥20000条。

- 设备可用率：≥99.999%。

- 系统的无故障工作时间：MTBF≥50,000小时。

#### 功能规范

    - 应能实现IP、ICMP以及其它相关协议的互联网协议。

    - 应能根据连接到的数据网络的最大传输单元MTU(即网络所支持的最大数据包的大小)，实现发送/接收、交换IP数据包。

    - 应支持将IP地址与连接到的网络的链路层地址相互转换。例如将IP地址转换成以太网硬件地址等。

    - 应能响应网络支持的流量控制和差错控制。

    - 应能完全基于硬件的接收及转发数据包，并负责缓冲区管理、拥塞控制和转发的公平性。

    - 应能按照路由表信息，为每个IP数据包选择下一跳目的地。

    - 应能提供系统网络管理和控制机制(包括存储/上载配置、诊断、升级、状态报告、异常情况报告及控制等)及提供包数、字节数、端口、业务类型等信息统计功能。

    - 应能提供物理层传输接口和适配功能(多种可选)，并能提供组播功能和拥塞控制功能。

    - 应能提供同步和定时功能。投标人所提供的路由设备的同步方式应采用主从同步方式。应有三种同步方式可供选择：外定时方式、线路定时方式和内部时钟定时方式。

      - 外定时方式要求路由设备应设置外定时源输入接口，从BITS获取定时，同步输入接口可采用2048kb/s或2048kHz。接口数量不少于2个。

      - 线路定时为从STM-N线路信号中恢复定时并用于同步。路由设备应具有线路定时方式。当不能使用外定时方式时，可采用线路定时。

      - 路由设备应配备内部时钟。路由器内部时钟应采用二级或三级时钟设备。投标人应提供内部时钟的保持稳定度、自由运行频率准确度以及牵引范围等指标。

    - 应能提供保证网络安全的措施和具备完整的QoS解决方案。

    - 应具备自愈功能，能够在网络发生故障时自动重选路由，快速恢复通信。

    - 应能可靠地支持MPLS协议，支持MPLS VPN功能。

    - 应能支持管理用户的不同权限，如“特权”与“非特权”等访问权限。特权访问允许用户对路由设备进行完全的配置；非特权访问允许用户查询路由设备信息，但无权对路由设备进行配置。

#### 路由设备的端口类型及特性要求

    - 应能支持10/100BaseT自适应接口：应符合IEEE802.3，物理层接口上采用曼切斯特编码，电缆采用10Base-T。

    - 应能支持E1电接口：物理层特性应符合ITU-T I.432、G.703建议，接口类型应为75Ω BNC接口。

    - 应能支持通用串口。

#### 路由器硬件结构的要求

    - 能够同时支持2个快速以太网接口。

    - 路由器采用模块冗余结构，为双引擎、双电源配置。

#### 路由器软件结构的要求

    - 路由设备的软件应采用模块化结构。模块之间的通信应按规定接口进行。任何一层的任何一个模块的维护、更新以及新模块的追加都应不影响其它模块。

    - 路由设备的软件应有一定的容错能力。一般小的软件故障不应引起系统再启动。软件设计应有防护性能，软件的差错应可限制在本软件模块内。配置数据与处理程序应有相对的独立性。设备应具有软件运行的故障监视功能，一旦软件出现重大故障，应能自动再启动并作出故障报告。

    - 路由设备在达到设备最终容量前，增减设备容量时应只需要变更配置数据并仅需使用一般人机接口命令，不应影响正常通信。

    - 软件应满足如下功能要求：

  - 具有完善的实时操作系统，完善的各类协议处理和路由处理功能。

  - 具有网管子系统及处理相应业务的功能，要求具有路由变更控制功能和输入业务量、输出业务量控制功能。

  - 具有完善的系统结构控制功能，可以灵活地组合路由器中的完好设备部分，构成运行系统。

  - 具有对硬件测试的功能，对软、硬件运行故障的监视功能，完善的故障告警及故障后处理功能。

  - 具有完善的、方便的人机通信控制功能。

  - 具有完善的维护管理功能，具有配置的维护管理、业务量观察管理、软件维护管理、设备维护管理等功能。其中，软件维护管理功能要求在不中断通信的情况下，完成程序打补丁的功能，如补丁过多(超过100个)。软件维护管理功能还要求系统软件能在线升级，不需要重启动。

#### 路由设备的安全性和可靠性要求

    - 路由设备应具有高可靠性、高稳定性，系统构成应具有冗余和容错等安全措施。

- 路由器多套系统软件和配置文件的备份

- 路由器软件的自动故障隔离

- 电源系统的冗余备份

- 处理器模块的冗余热备份

- 局域网接口的备份

- 多链路的数据均衡负载

- 多链路的动态路由备份

    - 路由设备应具有网络故障和软、硬件故障告警功能。

    - 路由设备应有冗余度，在处理器软硬件故障时，具有倒机(自动CPU任务转移)、分级再启动及系统再生成等性能。处理器系统应具有故障脱机自动诊断功能、过负荷控制措施。

    - 路由设备应实现以下配置安全：

- 认证SNMP报文诊断。支持SNMP-V2或SNMP-V3。

- 普通用户和特权用户的登录身份检验。

- 定期检查配置信息。

    - 路由设备必须提供一种机制来审计与安全性相关的故障与冲突。

    - 路由设备应提供一种方法来记录配置的改变。记录内容应包括登录时间、帐号、实施的操作和时间等信息。

    - 路由设备应支持OSPF、RIPv2、BGPv4的MD5路由认证。

    - 路由设备应具备监控能力，支持基于IP接口的合法的信息截取。

### 接入交换机的技术要求

    - 交换容量≥2Gbps；

    - 包转发率≥2Mpps；

    - 至少提供8个10/100BASE-T LAN端口；

    - 应具备对VLAN二层的支持能力；

    - 支持IP/Port/MAC的绑定功能；

    - 支持DLDP（Device Link Detection Protocol）单向链路检测协议；

    - 支持Loopback-detection 端口环回检测。

## 调度数据网安全III区接入要求

## 调度数据网安全III区接入方案

## 电厂调度安全III区网络通过通信专线组网，即电厂光端机新增一条就近接入地调安全III区网络的专线通道。电厂新增路由器、防火墙、交换机各一台，路由器作为PE设备通过新增的通信专线通道就近接入地调调度安全III区骨干节点。

图 1 发电厂III区网络拓扑

## 通信配套需求：

## 目前厂内光端机等设备可能不满足接入需求，需根据实际情况新增以太网板卡。调度安全III区专网不应与调度数据网I/II区共用同一板卡；也可采用不同光端机实现通信链路的物理隔离。如需新增以太网板卡，将由投标方提供。

## 电厂安全III区专网通信链路带宽需求：10M。

## 接入原则

## 电厂节点单链路接入不同骨干节点，重要接入节点可双接入骨干节点，原则上应就近接入         骨干节点。链路互联：发电厂采用星型连接方式，接口方式为以太网口（光口或电口）。

# 验收试验

## 总的要求

- 本项目的验收内容应包括工厂验收、现场验收及可用性验收三个部分。只有三者完全通过验收测试后，方能认为本项目的设备验收合格。

- 投标人应提供详细的工厂验收试验和现场验收试验的大纲或计划。大纲中应明确规定试验项目和必须达到的各项要求。

- 大纲必须经招标人确认后方可生效。

- 投标人提供的所有设备的质量、功能、性能等均应经过试验，并经招标人签字认可才能交货。

- 试验报告内容应至少包括：报告的编号，设备的说明、编号、数量，完成试验的时间、地点及方法，试验环境和条件，试验合格的标准，试验的结果(包括数据和结论)，试验人员名单，负责人的签字等。

- 只有当招标双方的代表在验收报告上签字认可后，工厂验收试验和现场验收试验才算完成。

- 设备安装调试后需得到国网上海市电力公司电力调度控制中心认可。

## 工厂验收试验(FAT)

- 工厂验收试验应按照招标人确认的试验大纲进行，包括功能试验和稳定性试验。单个设备试验可由投标人自行完成，并向招标人提交试验报告。全系统试验必须由招标人在场见证。

- 功能试验

- 该试验主要是对本规范书中所描述的设备的功能和技术要求的测试，检查是否满足所规定的要求。试验内容主要包括设备的启动、重新启动、初始化、故障排除等。

- 稳定性试验

- 在设备全负载全功能情况下，在本招标文件描述的运行环境条件下，进行72小时的连续运行。

- 在工厂验收试验期间，投标人应提供所需的检验、测量、试验和记录的设备。

## 现场验收试验(SAT)

- 现场验收试验应按照招标人确认的试验大纲进行，全系统试验必须由招标人在场见证。

- 现场验收试验应在设备现场安装调试完成后、设备准备投入试运行前进行。

- 现场验收试验的时间和条件由招标人根据现场安装和调试的进度确定。现场验收试验应按照招标人确认的试验大纲进行。

- 现场验收试验应在投标人专家技术指导下，由招标人专业技术人员完成。投标人在此之前需完成与上海电力公司的联调，并已取得上海市电力公司的认可。

- 现场验收试验的一般工具和仪器仪表由招标人提供，专用工具、仪器仪表应由投标人提供。在试验和调试期间所有损坏的供货范围内的设备，投标人应免费给予更换。

## 可用性试验

在SAT后应进行2200小时(约3个月)的可用性试验。此试验用以验证硬件的可靠性和软件的健壮性。系统的运行时间和故障时间分别由调度端和站内值班人员记录。测试期限结束后，根据记录的时间计算出该系统是否满足本招标文件提出的技术要求。

- 可用率(%)=(总投运时间-累计故障时间)/(总投运时间)×100%

- 系统的可用率≥99.9%。

若可用性试验未获通过，则投标人必须负责免费解决所有故障，并重新进行可用性试验，质保期将相应顺延。

因招标人原因发生故障引起的系统停运时间不记入系统故障时间内。

# 工程管理

## 设备交付

- 铭牌

所有设备均配置铭牌，并至少要标明如下参数：

- 设备名称及型号：

- 生产厂家：

- 最大输出功率：

- 输入电压范围：

- 输入频率范围：

- 最大输入电流：

- 设备防护等级：

- 注意事项：

- 油漆和防锈

- 按照本规范提供的任何设备的所有表面部分，除了非铁金属件，镀锌铁件，加工过的表面外，均应根据钢结构涂漆委员会规范SSPC—6“商业喷砂清理”进行一次最低要求的表面处理，所有金属表面部件优先考虑铝制或热浸镀锌。

- 喷砂清理后和生锈开始前8小时内，应涂上一层金属底漆。涂底漆应按SSPC—PAL和制造厂的书面说明进行，若两者有矛盾时，则按制造厂的进行。

- 底漆应由染色的以醇酸为载体的酪酸锌一氧化铁组成，以起到防腐抗潮的作用。底漆必须涂到干漆层厚不小于0.04mm。最后一道漆必须用与底漆融合的，色泽相当的，以醇酸树脂为载体的氧化钛漆。以能很好防止户外各种自然力的侵蚀。

- 所有外表面均应涂一道底漆和两道面瓷漆。涂完后的底漆和面瓷漆的干漆层厚不小于0.125mm，其中至少50%为瓷漆层。并有足够的弹性以适应一切温度变化，防止剥落，并保持颜色不退。

- 投标人应供给相当数量的原先使用过的漆，以便安装完毕时现场补漆之用。

- 包装和运输

- 投标人应负责将设备运到现场。投标人必须在设计上及装运准备上做到设备在任何运输过程中不受损坏，包括设备在到达安装现场前在船上、火车上和公路运输中遭到最大加速力。

- 所有的包装设备应以便于现场卸货、搬运及安装的方式装运，如果需要，投标人还应提供起重吊环装置。对于较重的设备应装在设有滑行器的板箱内，投标人应提供必要的吊装图。

- 任何在运输中可能遗失的小件物品必须单独包装，并清楚标明以便识别。对易碎的设备应牢固地固定在包装箱内，以防止在碰撞时损坏。

- 备品、专用工具及仪表须单独包装，并有明显标记。

## 现场技术服务

- 为了便于合同设备的安装和试验，投标人应自费派出熟练的身体健康和能胜任的技术人员到合同现场，由招投标人安排适当时间对设备的正确安装和试验给予技术讲课。还应提交现场施工调试方案供招标人确认。

- 投标人应免费提供现场技术服务。

- 投标人应派出足够人员履行如下的现场服务：

- 现场设备开箱验收。

- 指导、检验和评价由投标人所提供设备的安装情况。

- 现场调试投标人所提供的设备。

- 参与验收试验，设备起动和投运。

- 投标人技术人员除了解答和解决由招标人在合同范围内所提的问题外，还应详细地解释技术合同、图纸、运行、设备性能以及注意事项。

- 为了保证上述提到的工作的正确实施，投标人技术人员应给招标人完整的和正确的技术说明书和进行必要的演示。

- 投标人在现场提供技术服务时应满足下列安全条款：

- 投标人在安装调试中，如需停用或可能影响设备运行时，必须事先请现场工作人员办理设备停役手续，待批准后方可进行设备安装调试。

- 调试前须制定调试方案，经有关部门审查同意后实施。

- 为确保人身、设备和系统安全，投标人工作人员进入现场时必须办理有关手续，严格遵守各单位的安全规定和制度。招标人将派员随工，负责现场协调和配合工作。

## 设计联络会

合同生效后，投标人应负责组织一次设计联络会：

- 投标人负责提供会议场地和必须的资料及服务等。

- 设计联络会的内容为确认投标人的技术方案。联络会完毕冻结设备配置，并参观投标人的用户使用情况。

- 招标人参加人数按10个人日考虑，全部设计联络会招标人人员的全部费用(包括往返机票、交通、食宿及其他生活费用等)应包括在合同总价中，投标人分项报价。

## 技术培训

- 为保证投标人所提供的设备安全、可靠运行，便于招标人的运行维护，投标人必须对招标人培训一批合格的维护和管理人员。

- 投标人负责对招标人进行技术培训，确保工作人员在培训后能熟练地掌握系统软件及硬件的运行、维护和管理，并能及时排除大部分的设备障碍。

- 硬件培训的内容至少包括：

- 系统的构成、设计原理和设备接口

- 现场安装、调试及维护的方法

- 故障诊断和排除

- 软件培训的内容至少包括：系统所有软件的详细介绍(如：设备组态等)。

- 第一次技术培训在合同生效后第5周进行，投标人组织在投标人所在地举行。招标人参加人数按10个人日考虑。技术培训招标人人员的全部费用(包括往返机票、交通、食宿医疗、保险及其他生活费用等)应包括在合同总价中，投标人分项报价。

- 第二次技术培训在设备到达现场安装调试及移交后进行，投标人在现场对招标人人员进行为期3天的使用及维护培训，并作操作讲解。

## 售后服务

- 投标人在国内(特别是华东地区)应设有用户服务中心或维修点，配有专职的维修人员，备有充足的备品备件，并有完善的用户档案，通过先进的计算机网络管理，随时查询用户及产品使用情况，能及时准确解决所提供设备的故障。

- 所提供的设备在现场验收后的保修期内，由于设备在系统设计、设备制造等技术和质量问题而产生故障影响正常运转，以及招标人无法处理的主要问题，投标人均应在24小时内做出反应，免费提供维修服务，及时解决设备中存在的各种问题。

- 在设备保修期满后，投标人仍应满足招标人对所出现故障的设备进行维修的要求。

## 性能保证

- 投标人提供的产品必须符合本技术规范书的各项技术要求和性能指标。

- 投标人应对所提供的设备进行分项报价，并严格按照报价表的格式和分类进行，并负责设备的包装及运输(交货地点为安装现场)。

- 对配套设备的要求

- 本规范书所涉及的设备，如由其他厂家配套的应由投标人统一协调，并对厂家提供的产品质量及进度负责。

- 所有外购件应由投标人负责选择，采用性能可靠的优质产品，附有相应的产品合格证和说明书，并取得招标人认可方能使用。

- 在安装、调试期间及质保期(质保期为现场验收合格后12个月)内因质量问题引起的设备部件的损坏，由投标人免费更换。

- 投标人应提出施工现场安装注意事项及安装质量标准。

- 系统正常后进行现场调试(包括系统联调)，测试内容按系统技术要求逐项进行并记录。验收合格后进入12个月质保期。

# 电力监控系统网络安全监测装置

技 术 要 求

## 概述

### 1、建设背景

电力作为重要基础设施领域,已被不少国家视为“网络战”首选攻击目标，电力监控系统的网络安全形势异常严峻。

《电力监控系统安全防护总体方案》（国家能源局国能安全〔2015〕36号）附件1中3.13条规定：“生产控制大区应当逐步推广内网安全监视功能，实时监测电力监控系统的计算机、网络及安全设备运行状态，及时发现非法外联、外部入侵等安全事件并告警。”

《国家发改委 国家能源局关于推进电力安全生产领域改革发展的实施意见》（发改能源规〔2017〕1986号）第三十七条指出：“加强网络安全建设。组织实施网络安全重大专项工程，加快网络安全实时监测手段建设。”

《国家电网公司关于加快推进电力监控系统网络安全管理平台建设的通知》（国家电网调〔2017〕1084号）文件明确指出：“在变电站、并网电厂电力监控系统的安全II区（或I区）部署II型网络安全监测装置，实现对网络安全事件的监视与管理。”

目前，II型网络安全监测装置（以下简称“监测装置”）可以实现对电厂涉网部分主机设备、网络设备、通用及专用安防设备的监视与告警，能够实时监测电厂内部涉网主机的外设接入、网络设备接入、人员登录等安全事件。

### 2、建设目标

按照“设备自身感知、监测装置就地采集、平台统一管”的原则，电厂部署网络安全监测装置，运用实时监视、预警告警、定位溯源、审计分析、闭环管控等先进适用功能，全面监控网络空间内计算机、网络设备、安防设施等设备上的安全行为，进一步完善电力监控系统安全防护体系，推动网络安全管理从“静态布防、边界监视”向“实时管控、纵深防御”的转变，全面实现“外部侵入有效阻断、外力干扰有效隔离、内部介入有效遏制、安全风险有效管控”的防控目标。

### 3、建设原则

充分利用电厂现有电力监控系统及其安全防护设施的基础上，遵循“平台融入电网调度控制系统、监测装置作为电厂监控系统内在组成”的客观需要，按照下列原则开展装置部署工作。

（1）继承现有防护优势

充分发挥现有防护体系在安全策略、防护手段等方面的优势，并通过闭环管理的技术手段予以强化。

（2）创新发展监控技术

拓展实时监控范围，建立网络安全全面感知、快速处置的技术手段，提升综合分析能力，实现电力监控系统的全覆盖。

（3）建设先进实用功能

利用面向设备、基于事件的网络安全监控技术，提高安全管控效率和能力；推进监测装置在电厂部署，实现网络安全的分工管理和协同处置。

## 二、技术方案

### 1、监测采集范围

根据《电力监控系统安全防护规定》（发改委2014年14号令）第十四条规定“电力调度机构负责直接调度范围内的下一级电力调度机构、变电站、发电厂涉网部分的电力监控系统安全防护的技术监督。”

电力调度主站采集电厂监测装置信息的范围为：“与调度中心有关的电厂监控系统”、“电厂内部监控系统”、“调度中心监控系统的厂站侧设备”

依据能源局36号文附件5电厂的控制区主要包括以下的业务模块和功能模块:电厂厂级分散控制系统（DCS）、燃气轮机控制系统（TCS）、厂级信息监控系统的监控功能、自动发电控制系统（AGC）、自动电压控制系统（AVC）、相量测量装置（PMU）、火警探测系统、升压站监控系统、继电保护等。具体电厂监测装置接入资产清单见附件1。

由于调度数据网纵向加密认证装置、防火墙已经由调度主站的网络安全管理平台进行监测，因此电厂监测装置不采集纵向加密认证装置的安全事件。

图1 电厂电力监控系统网络拓扑结构图

### 2、数据采集方式

数据采集实现对调度相关系统和调度电厂设备中的主机设备、网络设备、安防设备的安全信息采集，详见附件2。

（1）主机设备采集：由站控层系统厂家负责部署主机网络安全监测代理程序（Agent）采集网络安全信息，并通过《电力监控系统网络安全监测装置技术规范(试行)》中定义的TCP/IP协议发送至网络安全监测装置，网络安全监测装置作为服务端监听主机设备的连接请求。如果部分主机设备（向量测量装置、电能量计费）无法部署代理程序（Agent），通过捕获交换机镜像口流量进行协议分析方式，对异常流量和行为进行实时监视与预警。

对于电厂内监控系统主机服务器建议采用站控层A\B网络地址接入，与调度相关电厂侧设备建议采用调度数据网地址接入。

（2）网络设备: 采集用户登录、操作信息、配置变更、流量信息、网口状态等信息，由以下几种采集方式：

（1）通过SNMP协议主动从交换机获取所需信息；

（2）通过SNMP/TRAP协议被动接收交换机事件信息；

（3）通过日志协议（syslog）采集交换机信息。

电厂内站控层交换机建议通过站控层网络地址接入，调度数据网交换机通过调度数据网地址接入。

（3）安全防护设备采集：通过日志协议将数据传至网络安全监测装置。根据《电力监控系统网络安全监测装置技术规范(试行)》的要求，安全防护设备均通过日志协议（Syslog）将数据传至网络安全监测装置，日志协议格式均需符合《电力系统通用告警格式》（GB∕T 31992-2015）相关要求。

如遇安防设备自身日志协议程序版本过于老旧，从而使发送至监测装置的日志格式有误的情况。根据国调最新规范，统一由监测装置自身提供各类安防设备的插件进行解析，并在解析后进行入库。

电厂内部安全防护设备建议通过站控层网络地址接入。

### 3、设备选型

网络安全监测装置部署于电厂电力监控系统局域网网络中，用以对监测对象的网络安全信息采集，为网络安全管理平台上传事件并提供服务代理功能。依据国家电网调〔2017〕1084号文的相关要求，网络安全监测装置根据性能差异分为I型网络安全监测装置和II型网络安全监测装置两种。I型网络安全监测装置采用高性能处理器，可接入≥500个监测对象，主要用于主站侧。II型网络安全监测装置采用中等性能处理器，可接入≥100个监测对象，主要用于厂站侧。根据现有电厂电力监控系统的规模，应使用II型网络安全监测装置。

监测装置的宽深高分别是：440 毫米、340 毫米、44.5 毫米。

后面板上有 8 个自适应网口、 1 个 B 码对时接口、1 个装置故障告警接口、1 个 console 口、一个 USB 接口，双路交直流电源独立供电（220AC，110~220DC）接口。

### 4、明确部署方式

（1）针对电厂站控层I、II区未通过防火墙相连的，采取分别在I、II区部署监测装置方式；

（2）监测装置采集安全I区监控系统后台、远动机和操作员站等安全事件信息通过站控层A、B网方式；安全II区故录、保信未接入站控层网络，监测装置通过调度数据网的地址进行采集。

### 5、选型拓扑方案

简易型部署方案

在电厂的安全I、II区各部署一台II型网络安全监测装置,一端连接到电厂各个涉网业务系统交换机，另一端连接至调度数据网交换机（如果告警信息需要同时上送至省调及地调主站侧，装置可同时分两路进行数据转发），负责采集电厂涉网业务系统的服务器、工作站、网络设备（内网交换机）和安全防护设备的安全事件，对于告警信息进行本地存储以外，同时将告警信息转发至调度端主站侧的数据网关机，最终汇总到主站侧网络安全管理平台。如果电厂内存在A、B网，则II型网络安全监测装置分别接入A、B网交换机，实现对监视对象的采集，具体拓扑如下图所示。

图2 简易型电厂部署方案二拓扑图

### 6、适应性改造

电厂部署网络安全监测装置的同时需要协调对应的电厂业务厂商配合，对监视的服务器、工作站、网络设备（非调度数据网交换机）进行适应性改造，实现对其自身感知的安全事件进行采集。

装置类被监测对象操作系统多为经过裁剪的Linux操作系统，很多协议及端口受到限制，不便于agent监测程序的开发，因此改造的优先程度为先改造主机、服务器等被监测对象，后改造装置类被监测对象，可以为装置类的agent监测程序的开发留出更多时间，便于部署agent监测程序。

（1）主机的改造：电厂方面需要将监视的业务的服务器、工作站的操作系统通过部署agent的方式进行改造，agent可由电厂业务厂商提供，也可使用第三方厂商提供的agent，如果采用第三方厂商提供的agent，先由电厂业务厂商做集成测试，完成测试后再到现场进行部署。目前部分第三方厂商针对主流的linux系列、windows系列、UNIX系列的agent已经完成研发工作。

（2）交换机的改造：交换机需要满足SNMP V2或V3协议，如果不满足，则需要进行版本升级或彻底更换。对于满足SNMP V2或V3协议的交换机但不能完全满足采集规范时，需要由电厂业务厂商进行私有mib的开发。目前装置支持对于国产主流型号的交换机进行数据采集。工控交换机目前部分厂商支持改造接入条件。

如果II型网络安全监测装置具备流量分析功能时，若内网核心交换机镜像口被IDS占用，则可新增一台交换机串接，并将新增交换机镜像出2路镜像口，分别接入IDS和II型网络安全监测装置；若无IDS占用核心交换机镜像口，则II型网络安全监测装置需要接入内网核心交换机的镜像口。

（3）安防设备的改造：安防设备发送的报文日志格式需要要满足按照《GB/T 31992-2015 电力系统通用告警格式》规范要求，否则需要安防设备厂商提供日志格式转换的动态库。

## 三、实施方案

### 1、实施前准备

（1）确定设备、分配IP，包括A、B网地址以及与主站网络安全管理平台通信的数据网地址；

（2）完成电厂系统情况调研，包括监控主机、交换机、安全防护设备情况等，确定好现场实施涉及设备并与相关设备厂家确定好相关程序开发完成时间；

（3）与电厂相关系统厂家及安全防护设备厂家确定好进站实施时间，（在进站前应保证主机、网络、安防设备等具备接入条件）；

（4）预添加纵向策略，保证与主站网络安全管理平台的通信正常；

（5）分配机柜、空间及电源。网络安全监测装置为1U标准型设备，支持双路直流电源独立供电；

（6）制定的部署方案，根据调研的网络拓扑状况，明确设备的部署方式，具体部署几台监测装置，详见上节；

（7）准备好工作票。

### 2、职责分工及配合需求

上级调控中心：1）负责组织完成本级调度的网络安全管理平台和监测装置建设工作；2）负责督促电厂完成监测装置部署任务。

电厂：负责电厂端监测装置项目建设和调试工作；负责协调厂内各业务部门，完成厂内各系统业务主机、交换机、安防设备接入。

安全监测装置厂商：1）配合电厂完成电厂内部系统的详细调研；2）完成网络安全监测装置部署实施方案，负责监测装置的部署和监管数据的采集。

调度机构及项目参与各厂家：项目实施部署中对于配合团队的相关工作，由发电厂上级调控集购负责组织协调，网络安全管理平台供应厂家、监测装置供应厂家负责具体沟通，明确配合团队需要开展的相关工作。

### 3、工期安排

为更加顺利的完成整个实施部署过程，制定完整的工期安排计划。对实施过程中具体内容对应涉及人员、每项工作需要的人天等进行了具体的规划，实施各方需严格按照工期安排而按时按质完成各项工作。

工期安排详见下表：

| 序号 | 工程地点 | 工作内容 | 工程周期（日） | 涉及组织机构 | 计划实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 实地勘察应用系统正常运行的条件和现场机房、电源、机柜等相关环境并申请IP地址 | 2 | 电厂安全专责、监测装置厂商 、实施团队 |  |
| 2 |  | 监测装置部署 | 2 | 监测装置厂商、实施团队 |  |
| 3 |  | 安防设备接入监测装置 | 1-2 | 监测装置厂商 、实施团队 |  |
| 4 |  | 配合机电厂监控系统厂家将涉网系统设备接入监测装置 | 1-2 | 实施团队、监控系统厂家 |  |
| 5 |  | 本地采集告警功能测试，与上级级联功能测试 | 1-2 | 实施团队、监控系统厂家 |  |

### 4、各阶段工作内容

1、现场信息收集

在进站实施前，需要对现场情况进行详细调研，包括网络拓扑、物理环境及主机、交换机、防火墙、隔离装置等版本、型号等。详见附件3（设备信息调研表）。

（1）网络结构信息收集要点

调研现场I、II区是否有防火墙、隔离装置进行相连，主要用于确定监测部署数量及区域。调研现场主机通信IP地址，用于指定白名单。

（2）物理环境信息收集要点

主要调研是否有足够的空间安装设备、调度数据网交换机与站控层交换机之间的距离（监测装置需要同时接入站控层网络和调度数据网网络）以及是否有电源。

（3）主机设备信息收集要点

主要调研主机所属业务系统、厂商，操作系统类型、版本、位数、硬件架构及能否部署对应的Agent程序。确认站内是否已经部署审计系统，主机内是否已部署代理程序（Agent）。

（4）站控层交换机信息收集要点

主要为交换机型号、厂商、是否支持公有SNMP协议及支持协议版本（V2或V3版本），能否进行软件固件升级符合国调的安全事件采集要求，站控层交换机是否有镜像口满足流量分析的功能等。

（5）防设备信息收集要点

主要为安防设备型号、厂商。防火墙需调研能否软件进行升级以满足国调的安全事件采集要求，如不能需协调防火墙厂商提供对应型号的解析插件。

2、进厂实施

（1）设备安装

① 监测装置通常安装在信息机房内，易靠近各电厂各系统交换机和接入终端。

② 若被监控对象位置分散、距离较远，建议将监测装置部署在调度数据网屏柜，监控对象通过重新布线的方式实现接入。

③ 监测装置采用双路UPS 220V交/直流供电，高度为1U，留意分配好机柜空间及电源。若新增屏柜应采用与其安装场所适应的型式、尺寸、颜色以及一致的标识样式。屏柜应做好接地、电源防雷等措施。

（2）线路连接

① 安全区监测装置

安装于II区的监测装置的线路连接调度侧分别与调度数据网一平面和二平面交换机连接，通常设置第1、2口连接调度数据网各接入网非实时交换机。其次设置其他网口与电厂II区站内交换机或站控层交换机连接，如第3口接入II区控层交换机第X口，II区孤网设备如无法扩展网卡，择另选网卡直接与其相连接如下表所示：

| Ⅱ区监测装置 | 接入位置 |
| --- | --- |
| 第1口 | 调度数据网省调接入网非实时交换机第X口 |
| 第2口 | 调度数据网地调接入网非实时交换机第X口 |
| 第3口 | II区保信子站站控层第X口 |
| 第4口 |  |
| 第5口 |  |
| 第6口 |  |
| 第7口 | … |
| 第8口 |  |

（3）接入调试

① 完成监测装置的通电及功能验证；

② 配置监测装置调度数据网地址，及在各类子系统站控层地址；

③ 电厂各系统厂家完成相关主机的Agent部署及交换机的固件升级；

④ 安全防护设备厂商将Syslog地址配置为监测装置的地址；

⑤ 监测装置完成与主机Agent、交换机、防火墙及隔离装置的接入测试；

⑥ 模拟各类网络安全事件，以验证网络安全监测装置能够实现网络安全事件信息的采集且上级网络安全管理平台能接收到告警信息。

⑦ 测试新增服务器承担数据库存储兼本地监视的功能，包括存储监测装置采集到监视对象的运行信息、操作信息及告警信息，实现安全监视、安全告警、安全分析以及安全审计功能。测试新增人机工作站用来展示本地网络安全信息、本地监视的功能。

⑧ 向调度主站申请，进行远程配置或安防厂家现场配置用以开通相应策略，实现监测装置与主站网络的连通。

⑨ 完成监测装置与主站平台的配合联调工作。

各系统设备接入验收测试方法见附件4。

3、项目验收工作

（1）完成安全监测装置配置文件备份；

（2）按照测试大纲要求，保证测试用例符合通过；

（3）完成项目验收工作。

### 5、风险规避措施

（1）工作前应制定并实施相应安全生产及网络安全应急预案。

（2）施工过程中,电厂应当落实安全生产责任,安排专门人员进行现场安全管理，确保安全措施可靠落实和安全生产工作有序开展。

（3）工作中严格管控外来工作人员行为，严禁连接外网，防止发生网络安全告警信息和违规外联。

（4）工作中如需对运行设备进行重启，应提前申请所需检修票，在保证业务正常运行的前提下进行操作。

（5）实施工程结束后，电厂应制定网络安全监测装置相关运维管理制度，规范运维人员工作流程和行为，保障网络安全监测装置可靠、稳定运行。

### 6、注意事项

（1）由于违规外联算作紧急告警，因此在实施前需将与被监测主机通信的地址梳理清楚，防范正常业务行为而产生紧急告警；

（2）现场主机部署监测代理程序（Agent）有可能会对业务产生影响，如部分Agent部署后需要重启主机方可生效，对于此类行为一定要得到相关业务处室和业务厂家的认可；

（3）建议电厂内的告警消缺后（特别是非法外联），再接入主站；

（4）现场实施期间，为验证Agent程序等部署的有效性，会进行模拟事件的验证，建议在此期间发生的告警事件不纳入考核。

# 五、装置技术要求

## 1环境要求

### 安装地点

本次招标的本公司电力监控系统安全防护改造工程的相关物资安装在通信机房内。

### 使用条件

使用条件见表2-1。

### 表5-1 使用条件

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 设备储存温度 | ℃ | -40～＋55 | （投标人填写） |
|  |  | 设备工作温度 |  | 0～＋45 | （投标人填写） |
| 2 | 大气压力 |  | kPa | 86～106 | （投标人填写） |
| 3 | 海拔高度 |  | m | 3000 | （投标人填写） |
| 4 | 相对湿度 |  | ％ | 30～85 | （投标人填写） |
| 5 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | m/s2 | 0.3g | （投标人填写） |
|  |  | 垂直加速度 | m/s2 | 0.15g | （投标人填写） |

注  表中“招标人要求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。

## 电源要求

设备采用交流电源供电，并在下列供电变化范围内正常工作：交流：220V±10％，50Hz±5％。

## 装置基本要求

装置至少应满足表5-2中最新版本的规定、规范和标准的要求，但不限于表3-2中规范和标准。

### 表5-2  供的设备和附件需要满足的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| IEC529 | 防护等级 |
| IEC61000-4-2 | 静电放电试验 |
| IEC61000-4-3 | 辐射静电试验 |
| IEC61000-4-4 | 快速瞬变干扰试验 |
| IEC61000-4-5 | 浪涌抗扰性试验 |
| GB/T 13702 | 计算机软件分类与代码 |
| GB/T 15532 | 计算机软件单元测试 |
| GB2423 | 电工电子产品基本环境试验规程 |
| GB2887 | 计算站场地技术条件 |
| GB/T 6593 | 电子测量仪器质量检测规则 |
| GB4798.3 | 电工电子产品应用环境条件 有气候防护场所固定使用 |
| YD/T 1130 | 基于IP网的信息点播业务技术要求 |
| YD/T 1163 | IP网络安全技术要求—安全框架 |
| YD/T 1171 | IP网络技术要求—网络性能参数与指标 |
| YD/T 1190 | 基于网络虚拟IP专用网（IP-VPN）框架 |
| GB/T 15153.1 | 远动设备及系统电磁兼容要求 |

## 装置功能要求

### 1.4.1、装置技术指标

#### 1.4.1.1、装置性能指标

- 装置采集信息吞吐量≥600条/s；

- 装置支持监测对象数量≥100；

- 装置内存≥8GB，存储空间≥500GB；

- 对上传事件信息的处理时间≤500ms；

- 对远程调阅的处理时间≤500ms；

- 具备8个10M/100M/1000M自适应以太网电口，采用RJ45接口；

- 支持采集信息的本地存储，保存12个月的采集信息；

- 支持上传事件信息的本地存储，保存12个月的上传事件信息；

- 本地日志审计记录条数≥10000条；

- 通过IRIG-B同步，对时精度≤1ms，通过SNTP同步，对时精度≤100ms；

- 在没有外部时钟源校正时，24小时守时误差应不超过1s；

- 平均故障间隔时间（MTBF）≥50000h。

#### 1.4.1.2、装置电气及运行指标

- 所提供的硬件设备为冗余电源结构，根据现场需要提供交流（220V 50Hz）或直流（110/220V）电源；

- 硬件设备运行环境温度范围：0℃ ~ 75℃，运行环境湿度范围：10% ~ 95%（不结露）。

### 1.4.2、装置功能介绍

#### 1.4.2.1、总体说明

网络安全监测装置主要功能模块有：

- 数据模型构建应用

- 信息采集数据存储

- 数据分析风险感知

- 与主站的数据交互

- 装置维护系统管理

#### 1.4.2.2、数据模型构建应用

网络安全监测装置支持采用配置工具实现二次运维系统模型的创建和维护。该配置工具具备以下功能：

- 创建基于IEC61970标准扩展的变电站二次运维CIM模型，包括但不限于测控、保护、后台、远动、保信、交换机、防火墙、二次安防等设备的模型，并支持扩展通信链路模型，可对通信链路的流量进行监视。

- 支持修改二次运维模型，包括增加、修改和删除功能；

- 导出CIM模型文件；

- 导出网络拓扑文件和SVG图形文件。

#### 1.4.3、信息采集数据存储

##### 1.4.3.1、设备状态数据采集

网络安全监测装置支持与二次设备通信采集运行状态信息，采集信息包含：

- 通过与变电站自动化系统接口来采集间隔层的测控、保护等设备的闭锁、告警、检修、通信状态；

- 直接采集站控层：监控主机、操作员站、远动、保信等设备的通信状态、值班状态，上述状态也可通过与变电站自动化系统接口来采集；

- 直接采集网络设备：交换机、防火墙、加密装置等设备的告警、端口状态。当设备支持时，可采集CPU利用率、内存利用率等信息。（注：设备支持是指可发送二次安防日志、或SNMP支持、或抓包等其它可能增加的采集手段）

##### 1.4.3.2、USB与网络状态采集

网络安全监测装置支持实时感知USB移动存储接入主机、便携式计算机接入网络等事件。

#### 1.4.4、数据分析风险感知

##### 1.4.4.1、网络入侵检测分析

对通用网络数据异常行为分析过程如下：

主要采用三个方面的技术：

- 模式匹配：将采集到的信息与已知的攻击特征和系统误用模式数据库进行比较，来发现违背安全策略的入侵行为。

- 异常检测：统计正常使用时的带宽流量、联接方向、访问次数、操作失败次数和延时等，构造一个通信模型。当观察值在正常值范围之外时，就判断有网络入侵发生。

- 协议分析：针对典型攻击的原理，由此分析相关协议的数据包，来寻找可疑的或违反授权的行为。

网络安全监测装置支持对网络层面的数据进行监视分析，检测是否有病毒、木马或其它的异常行为，支持将采集到的网络信息与已知的攻击特征和系统误用模式数据库进行比较，来发现违背安全策略的入侵行为。检测类型包括以下网络异常攻击:

- Ping of Death

- SYN flood

- UDP flood

- Win Nuke

- RPC Locator

##### 1.4.4.2、业务系统应用分析

装置通过对网络报文记录数据和网络采集数据进行组合分析处理，评估变电站系统运行的状态和质量，发现故障和潜在问题并发出告警，保障变电站业务应用的持续稳定运行，主要包含如下几个方面：

（1）远动网络流量检测

装置采集远动通信主机与其它设备之间的网络通信流量，一旦确认发生流量突变之后，可以根据远动通信的网络特征流量并结合历史流量基准值，分析远动通信是否发生异常并给出告警。

（2）网络通信安全监视

根据站端网络通信模型白名单配置，统计出不在白名单之列的IP、端口、流量边界及合法IP异常退出等信息，记录并给出相关的告警。包含以下内容：

- 实时上送通信链路状态；

- 动态生成设备通信对信息表，内容为存在通信行为的设备信息；

- 支持通信对文件的信息查询以及读取；

- 实时分析通信双方的地址信息，包括源IP、源端口、源MAC、目的IP、目的端口、目的MAC；

- 通信链路能够与模型文件对应，并映射对应设备信息；

- 实时分析通信报文流量信息，对最近报文时间、报文数量、数据流量进行统计。

（3）对站内SCD配置通信分析

对于智能变电站，可通过SCD对站内报文的应用层进行分析。判定出与SCD配置不符的报文。

##### 1.4.4.3、通信规约在线分析

网络安全监测装置支持按照规约类型及其格式对报文进行解析并给出告警，具体告警如下：

- 当报文不符合其规约规定的格式时可给出解码错误告警。

- MMS、IEC103、IEC104断链告警及断链后重连告警。

##### 1.4.4.4、网络状态拓扑分析

网络安全监测装置支持生成站内的网络拓扑文件，并上送到主站端

#### 1.4.5、与主站的数据交互

网络安全监测装置支持与主站采用IEC 104或SYSLOG服务方式进行通信。

支持将采集和分析的站内实时数据转发给主站，分析数据包括告警信号和告警事件文件；采集数据包括二次设备闭锁、告警、检修、通信状态、端口状态、CPU使用率、内存使用率、关键进程状态等。

#### 1.4.6、装置维护系统管理

• 需要输入的数据包括：

– 为装置分配的通信地址

– 变电站网络环境（网络地址段、通信规则等）

– 特殊设备管理参数设定

– 其它可设定参数

## 1.5、部署方案

### 1.5.1、总体架构

当前的电力内网监管平台采用主站直接对站端进行数据采集的通信方式（“主站直采”），该方式存在如下问题：

(1)由于下属厂站节点众多，树状的宏观结构容易导致主站数据采集模块的会话量很大，产生性能瓶颈，同时，海量数据汇集到主站，会影响到对关键事件的处理；

(2)在发生重大安全事件时，如大面积蠕虫爆发、拒绝服务攻击，会出现“事件风暴”，使会话量瞬间剧增，告警数据包可能存在上传延迟。

为了避免出现上述情况，网络安全监测装置支持前端装置与后端平台的两层结构的部署方式，装置部署在变电站，与网络安全监管平台形成分布式分级结构，站端侧重于采集分析告警、主站侧重于综合统计展示。主站可以对下属变电站网络安全监测装置进行集中管理，同时各变电站装置可有选择的把重要信息传送到主站，当主站需要详细信息时则可定点向站端召唤原始数据，从而实现分布式、层次化管理。

### 1.5.2、装置站内部署结构

网络安全监测装置部署在变电站端I区，主要连接方式如下：

- 装置2个网口与站控层中心交换机A、B相连用于数据通信；

- 装置2个网口与出站端交换机相连用于数据通信，实现二次安防装置的状态采集以及与调度监管主站的信息交互；

- 装置支持光B码或电B码对时，需把站内对时系统接入装置中；

- 装置上送信息通过变电站端II区出站。

网络安全监测装置部署架构图如下：

### 1.5.3、装置信息数据采集

信息数据采集指对二次系统中的设备运行状态进行采集。

A、信息采集的对象：

对站端或电厂自动化系统、远动装置、站控层交换机、纵向加密装置、防火墙、网络隔离设备的运行信息（包括性能数据、状态数据、日志数据、告警数据等）进行采集。

B、信息采集的方式：

1.支持站端通信规约或socket通信方式，正常情况下采用网络接口接入，同时也支持串口接入。

2.对电力二次安全防护设备安全分区I与II区内的设备信息集中采集，支持电力二次系统日志告警规范进行数据接入。

3.支持SNMP、ICMP、SSH、SYSLOG以及Agent代理等多种采集方式进行信息采集。

4.对全站通信报文进行捕获分析。

5.可接入后台转发的状态量和模拟量数据。

信息采集内容（性能、日志、告警）

| 设备类型 | 采集内容 |
| --- | --- |
| 间隔层设备 | 测控、保护等设备的闭锁、告警、检修、通信状态 - 状态 |
| 站控层设备 | 监控主机、操作员站等设备（具备条件下还包括远动、保信）的通信状态、值班状态 |
| 网络设备 | 告警、端口状态、端口流量、CPU使用率、内存使用率 |
| 通信链路 | 通信规约、时间、流量、合法性、应用数据逻辑 - 辑 |

- 装置采用IEC104或SYSLOG日志格式，将采集数据及分析结果进行上送至主站端。

### 1.5.4、装置接入准备

1、二次安全防护设备需支持SYSLOG方式采集运行数据。

2、网络交换机支持SNMP方式采集运行数据。

3、站控层远动、保信等系统主机需有对应的Agent接口程序可采集系统运维数据。

4、需提供时钟源。

5、需提供站控层IP地址资源、数据网上送IP地址资源。

6、主站需确认上送的协议及数据接口的支持。

应答:满足要求

## 六、 试验和验收

## 6.1安装调试

安装地点和环境在指定的地点，应负责设备的安装、调试，保障设备正常运行。需明确以下问题：

（1）设备安装由供货方负责，安装过程中所有电缆及接头均由供货方提供并施工。

（2）供货方负责对施工地点进行现场勘察，提供工程施工和相关安装资料，并负责指导招标方人员掌握和使用这些技术资料。供货方应提供下列各种详细资料：

1）设备外型尺寸、重量、面板布置、进出线方式。

2）所需电源种类、功耗、电压、地线要求。

3）机房荷重、环境要求。

4）设备安装方式和抗震措施。

（3）安装调测时使用的工具、设备由供货方提供，通用工具由招标方协助解决。双方应协商制定工程进度表，供货方负责按工程进度表进行施工。

（4）设备调试由供货方负责，供货方调试前应提出完整的调试计划并经招标方确认，包括设备调试的内容、项目、指标、方法和进度，并提供相应的仪器和工具。供货方有责任对招标方的技术人员提出的问题做出解答。调试应进行详细记录，系统调试结束后，由供货方技术人员签字后交给招标方验收。

## 6.2设备验收

（1）项目单位与供货方或制造商对设备到货后共同配合进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由供货方或制造商负责解决。

（2）依技术规范书要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（包括装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

（3）根据技术规范书要求， 全部设备在技术规范书规定的地点和环境下，进行安装、调试，加电实现正常运行， 并达到技术规范书要求的性能和产品技术规格中的性能。

（4）按规范书技术部分要求对产品进行测试检查。设备产品测试中出现性能指标或功能上不符合规范书和合同时，项目单位有拒收的权利。

（5）如验收及测试中出现不符合规范书和合同要求的严重质量问题时，招标方保留索赔权利。

（6）技术文档齐全，包括操作手册、配置参数手册、排错手册、管理维护手册等其他技术文件，如果有中文设备技术文件，必须提供中文版本的设备技术文件，如没有，必须提供英文版设备技术文件。

## 6.3设备交付

在合同生效之日起的2个月内，供货方应将本公司电力监控系统安全防护改造工程—入侵检测装置及调度数据网设备的相关物资交付招标方。

设备交付时应提供以下资料：

（1）产品（包括进口产品）正确完整的中文技术手册及使用说明书。

（2）保修书1份。

（3）出厂检验报告。

（4）产品合格证。

（5）装箱清单。

应答:满足要求

## 七、技术服务

### 7.1技术后援支持

供货方或制造商必须向招标方承诺技术后援支持，为今后招标方主要软、硬件设备的功能扩充、服务提供至少壹年的技术支持。

### 7.2质保及售后服务

（1）质保及售后服务

本技术规范书中所有设备必须有以下条件：

质保：所有本规范书内包含的产品质保期为36个月，对于设备，包括硬件、软件，在质保期内，提供免费的生产原厂商软件升级包和免费的生产原厂商设备保修备件；质保期自设备通过最终验收之日起计算，其费用计入总价。请供货方或制造商详细描述质保方案。

售后服务：供货方或制造商需提供质保期内免费的7×24h技术支持与服务。供货方或制造商必须按照如下格式对服务响应时间进行明确描述。“设备出现故障时必须在2h内对招标方所提出的维修要求做出响应，12h内到达现场。对于24h解决不了的问题，应提供备用设备。”供货方或制造商如有其他服务响应可以另加描述。

供货方或制造商详细说明所提供的设备原厂商壹年售后服务与技术支持的级别及服务内容。应答人必须提出质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、模块、部件）。

在质保期内，应答人应提供相关软件的免费升级和备品更换服务；应答应人负责对其提供的设备进行现场维修与维护，不收取额外费用；在质保期后应答人应以不高于本合同相应的最优惠价格向招标方提供修理和维修合同设备必要的备品备件。

要求各应答人承诺在产品交付时提供针对交付产品的原厂壹年质保函。

（2）质保期后的质保与售后服务

供货方或制造商按照上述质保与售后服务为标准为招标方提供质保期后的维保方案和报价，不计入总价。

在质保期过后，供货方或制造商应以不高于本合同相应的最优惠价格向招标方提供修理和维修合同设备必要的备品备件。

原厂商技术支持站点（或办事处）与原厂商备品备件库。

供货方或制造商需提供本公司涉及地理区域范围内的原厂商技术支持站点及原厂商备品备件库。

### 7.3技术资料和文件

投标人应按以下内容和顺序提供详实投标资料。如果以下资质不满足要求、投标资料不详实、严重漏项将导致废标：

（1）提供标书内所有设备说明书及制造方面的说明；

（2）提供设备操作使用的说明书及软件使用说明及版本；

（3）按表8提供业绩资料；

（4）填写采购标准规范专用部分中的技术参数响应表；

（5）投标人应提供同种产品的月生产能力；

（6）投标人应提供1中要求的技术资料和技术数据，投标人提供的技术数据应为产品的性能保证数据，这些数据将作为合同的一部分，任何与这些数据的偏差都应经过招标方的同意；

（7）供货方提供装置的特性参数和其他需要提供的信息；

（8）供货方提供装置使用单位的使用报告。

### 7.4现场技术服务

为保证合同内系统的安装和测试，供货方应自费派出熟练的、身体健康和能胜任的技术人员，经招标方确认后到现场，完成系统的安装、调试和现场测试等工作。

供货方应派出足够人员履行如下的现场服务：

1）完成供货方所提供的系统的安装。

2）参与系统验收、调试、测试和投运。

供货方的现场技术人员应对所有安装工作的正确性负责。

供货方应提交现场安装、调试方案供招标方确认。招投双方据此共同确认一份详尽的系统安装时间表，作为供货方安装的依据。招投双方可根据现场施工的实际进度，协商决定供货方技术人员的专业、人员数量、到达和离开安装现场的时间。

在安装拟定日期开始前2周，供货方应提供现场技术人员的资料供招标方确认。当不能得到招标方对其的认可时，供货方应及时提供替代的技术人员供供货方认可，并承担由此引起的费用。在现场安装调试期间，供货方应保证至少有一名技术人员留在现场。

供货方技术人员除了解答和解决由招标方在合同范围内所提的问题外，还应详细地解释技术合同、运行、模块功能以及注意事项。为了保证安装调试工作的正确实施。

如因供货方现场技术人员的错误而引起设备的损坏，供货方应负责修复、更换或补充，修复期间内发生的所有费用由供货方承担。

如因供货方原因造成安装或现场调试、测试工作的拖期，招标方有权要求供货方的技术人员继续留在现场服务，且费用由供货方自理。如因招标方的原因造成系统调试的拖期，招标方根据需要有权要求供货方的技术人员留在现场服务，并承担有关费用。

供货方在现场提供技术服务时满足下列安全条款：

1）调试前须制定调试方案，经有关部门审查同意后实施。

2）为确保人身、设备和系统安全，供货方工作人员进入现场时应办理有关手续，严格遵守各单位的安全规定和制度。招标方将派员随工，负责现场协调和配合工作。

应答:满足要求

## 八、培训

### 8.1培训总则

（1）培训服务为项目单位自愿采购内容。

（2）供货方提供的培训服务必须满足本章要求。

（3）供货方必须提供高水平的培训。培训应包括硬件、软件等。所提供的培训课程表随应答文件一起提交。

（4）供货方派出的培训教员应至少具有三年的相同课程的教学经验。

（5）所有的培训教员必须用中文授课（如果讲师不会讲中文，供货方必须提供中文翻译），除非有其他的协议规定。

（6）供货方必须为所有被培训人员提供培训用计算机、网络环境、文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文。

（7）培训场所由供货方提供。

（8）培训时间和日期与招标方协商决定。

（9）培训费用根据培训内容按照每人每天计算。

（10）培训费用单独报价，不计入总价。

（11）供货方应提供现场免费培训。

### 8.2培训内容与课程要求

（1）培训内容应包括：供货方所提供的软、硬件设备的相关技术原理、性能、操作使用方法、维护管理的技术、实际的操作练习等。使招标方具备独立进行管理、维护测试和故障处理等工作的能力，以保证供货方所提供的设备能够正常、安全运行。

（2）培训费用包括课程费、资料费等，不计入总价。

（3）提供详细培训体系内容。
应答:满足要求

## 九、安装和调试

供货方必须在完成系统全部开发后的2周内完成系统的安装、调试。

供货方需明确以下问题:

（1）安装调测时使用的工具、设备由供货方提供。双方应协商制定工程进度表, 供货方负责按工程进度表进行调试。

（2）系统调试由供货方负责, 并提出系统调试的内容、项目、指标和方法, 供货方有责任对招标方的技术人员提出的问题作出解答。调试应进行详细记录, 系统调试结束后, 由供货方技术人员签字后交给招标方验收。

（3）产品的性能测试由供货方负责，并提出产品性能测试的内容、项目、指标和方法, 供货方有责任对招标方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 并交由招标方验收。

（4）系统测试是在供货方督导人员的指导下由供货方的维护人员进行的。系统测试的条款应与技术规范一致。基于以上要求，供货方应按技术要求提供测试条件，方法和过程的草案，谈判以后，最终测试文件由双方共同拟定。

（5）如果系统测试没有满足测试文件的要求，要重新进行系统测试。

应答:满足要求

## 十、设备保修

（1）设备的免费质保期不低于壹年。

（2）设备壹年免费检定或校准。

（3）设备终身维修。

（4）供货方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务。

（5）供货方长期为招标方提供备件采购和供应服务。

应答:满足要求

## 十一、售后服务

（1）供货方应提出在正常条件下保证系统正常稳定运行的维护计划，包括系统维护、故障诊断、故障处理等。

（2）质保时间为壹年。

（3）在质保期满后，供货方仍应满足招标方对所出现故障的进行维护的要求。

## 11.1 质量保证要求

（1）供货方提供的系统均应有供货方签字的质量保证书、测试报告和测试记录。

（2）可用性试验验收合格后进入质保期。

应答:满足要求

投标产品主要参数和性能指标表

| 序号 | 设备材料 技术特征值要求 | 招标人技术参数要求 | 投标人技术参数 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力安全监测装置（一套） | ### 不低于 ### HR CRPM-3000 | HR CRPM-3000 | 满足 |
| 2 | 代理软件 | ### windows版本/Linux版本 | 适配windows系统及Linux系统 | 满足 |
| 3 | 网络安全态势感知系统 | ### 不低于 ### HR CRPM-3000-NSSA | 满足HR CRPM-3000-NSSA | 满足 |

技术条款偏差表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 |

### 四、投标文件技术部分摘要表

| 序号 | 单位 | 投标人填写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工进度 | 签订合同后3周内设备进场安装调试，设备安装完毕一周内配合甲方申请接入，待接入申请批复后完成联调 |  |
| 2 | 施工总体布置 | 诚信守法 顾客至上 质量创优 安全可控 绿色施工 持续改进 |  |
| 3 | 主要施工技术方案、施工措施 | - 施工前应完成施工图纸的设计交底工作，做到施工时施工图纸无遗留问题。 - 施工前应完成施工工程所需的材料的准备工作，技术资料的收集工作。 |  |
| 4 | 质量、安全、水保、环保和文明施工保证措施 | 四不放过 |  |
| 5 | 施工设备和人员的数量 | - 施工设备：一般工具器 - 人员：按照施工要求配备3人 |  |
| 6 | 对本工程难点和重点认识分析以及对策 | - 设备安装调试时需主要安装规范，确保施工安全。 - 在设备调试过程中，做好应急预案及数据的备份。 |  |
| 7 | 材料采购方面 | 合同签订三周内完成材料采购并进场施工 |  |
| 说明：以上内容在表中简明扼要地说明。后附详细的施工组织设计，包括施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。 |  |  |  |

### 附件1.施工组织设计

- 质量、安全、环境、文明所确定的工作目标

1．质量、职业健康安全和环境方针：

诚信守法  顾客至上  质量创优  安全可控  绿色施工  持续改进

2. 施工质量目标：

1. 工程质量满足国家及行业施工验收规范、标准及质量检验评定标准的优良级要求；

2. 确保上海市电力公司优质结构工程；

3. 确保工程达标投产、公司优质工程；

4. 工程质量过程管理目标：

3. 施工安全管理目标：

1、不发生人身重伤及以上事故；

2、不发生一般及以上火灾事故；

3、不发生一般及以上机械设备损坏事故；

4、不发生脚手架、支撑架倒塌事故;

5、控制人身轻伤事故为零。

- 现场管理人员构架组织机构图

为确保本工程能安全、优质、顺利的完成，本工程按项目法组织施工，充分发挥项目组织和项目管理的优势，代表总公司对本工程实行全面管理。

本项目部选派素质高、业务精通、经验丰富、认真负责的赵海同志担任项目经理，负责工程的全面管理。同时设有项目技术负责人及施工、技术、质量、安全等项目管理班子，全面负责施工过程中的各种协调工作，对工期、质量、安全、环境和现场管理工作负全面责任。

- 项目部主要负责人介绍

| 姓名 | 职务 | 职称 |
| --- | --- | --- |

第三章 施工的安全技术措施

一、施工安装技术措施：

- 施工前应完成施工图纸的设计交底工作，做到施工时施工图纸无遗留问题。

- 施工前应完成施工工程所需的材料的准备工作，技术资料的收集工作。

- 设备施工时屏与基础连接应将螺丝拧紧，其水平、垂直度的偏差以及屏面的偏差和屏间的接缝应符合标准规范要求。

- 电线、电缆敷设前应检查电线、电缆型号、规格符合设计要求，外观无损伤、绝缘良好。

- 二次接线和通信接线应准确，芯线的连接应牢固可靠，芯线的回路的色标组合次序应规范统一，音频电缆未接入的芯线应在配线箱内可靠接地。芯线的接线应用专用工具。

- 施工中电缆的固定应整齐、统一，电缆铭牌应按设计图纸用专用记号笔书写正确，字迹清晰，电缆铭牌应绑扎牢固。

- 设备施工接地、电源工作接地、设备保护接地都应符合规程规定。

- 光端设备、数字交叉连接设备等安装后的现场调试工作由供货单位负责，安装施工人员配合，如有疑问应及时与建设单位联系解决。

- 在电路割接工作前，要搞清楚割接电路的路由、线对、线缆数量及运行状况，对于自动化、录波、调度等重要的数据和用户应采取临时搭接或启用备用电路等方法，以减少割接工作对正常运行电路的影响。并通知有关部门做好准备，制定措施。割接工作开始前要向通信调度申请，允许后方可进行割接工作，割接工作结束要进行认真测试和检查，并汇报通信调度得到许可方可结束工作。

- 设备调试前应检查设备安装接线无误，设备装置完好，方可通电调试。

- 竣工验收（图纸归档、竣工资料整理及移交）。

二、工期安排

本工程开工日期为2021年6 月，计划竣工日期配合工程验收。

- 三、施工安装安全措施

- 施工人员进入施工现场前须进行安全教育，取得安全操作技术培训合格。施工人员还应掌握本工种操作技能，特殊工种必须持证上岗。

- 必须建立定期安全检查制度。有时间、有要求，明确重点部位、危险岗位。安全检查有记录。对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。

- 牢固对立“安全第一、预防为主”的方针，在进行技术和任务交底的同时必须进行安全交底，并定期组织安全学习，严格执行国家及有关部门制订的各项安全规章制度。

- 建立、健全各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人。明确项目经理是安全生产第一责任，安全员对于安全生产有否决权，同时明确谁负责生产谁负责安全，在布置生产时必须做好安全交底，把安全生产和经济效益挂钩。

- 严格执行安全生产的有关规定做到：

- 进入施工现场必须戴好安全帽，正确使用安全帽并扣好帽带，不准使用无检验合格证、缺衬、缺带及破损的安全帽。

- 高空作业必须使用安全带，安全带必须按规范定期检验合格，应正确使用，应高挂低用，不准将绳打结使用。

- 施工用电应与现场项目经理联系得到许可后方可使用工作电源，不得私自乱接动用现场电源。施工电源、拖线板应装设触电保安器，插座、插头应齐全，正规。正确安全使用电气用具，电动工具经检验合格后才能使用。必须有有效的接地或接零。

- 进入控制室、变电站内等施工现场严禁吸烟。

- 严格执行开收工制度进入已运行的变电站工作要开工作票。

- 按时开展安全日活动，消除不安全苗子和隐患。开好现场站班会，对当天工作内容及安全组织措施认真交底。

- 设备安装通电时应检查设备安装无误，听从工作负责人的命令，对远距离的送电应由专人指挥并确定联系方式。对带电设备应有明显标志，必要时应用红白带隔离或派专人监护。

- 严格遵守登高作业规定，脚手架每天使用前应全面检查是否完好，高空作业一律使用工具袋，不准将工具或材料上下投掷，避免落物伤人。

- 实行现场施工安全监护，施工人员必须听从安全监护指挥，如施工人员有违反安全操作规程，安全监护人员有权停止其工作。

- 电缆敷设时，临时打开的电缆沟盖板应装设临时围栏。电缆孔洞应当日完工后立即封闭，对光纤设备、配线屏（箱）当日工作结束撤离现场时应关闭屏门和挡板，防止小动物进入。

- 施工人员不得乱窜与自己工作无关的场所，以免妨碍他人工作及发生不安全现象。

- 施工人员应注意及时清理现场，认真做好防火工作，下班收工前应检查现场切断电源，并做好工完料净场地清的工作。

- 四、施工管理及控制质量的措施

- 树立质量第一、信誉第一的思想，建立工程质量分级验收制度，严格执行工程施工验收规范，施工质量及评定标准，争创优良工程。

- 实行全面质量管理，完善质量控制程度，建立质量保证体系，接受现场监理的监督。

- 在每个系统调试前应对安装进行质量和工艺的全面检查，确无问题后才能进行调试，特别是整体调试必须在各系统调试正常的基础上进行。

- 建立施工、技术、材料、安全和质量管理体系，开展质量教育工作使每个职工都树立良好的质量意识。每道工序严格把关，落实质量责任制，保证施工质量，确保工程顺利完成。

- 认真仔细地学习和阅读施工图纸及有关施工资料，及时提出不明之处，遇到工程变更或其他技术措施，均以施工联系单和签证手续为依据。施工前认真做好各项技术交底工作，做到施工人员明确质量要求，并随时接受建设单位、现场监理和质量监督部门对工程质量的监督和指导。

- 在施工过程中，实施三级交底、三级验收制度（项目部、班组、施工人员），做到上道工序达不到控制标准及质量交底要求，不准下道工序施工，使每道工序处于受控状态。

- 在工程施工过程中，出了质量问题，无论是管理上的或是施工上的，均必须严肃查处，必须做到“四不放过”：①问题产生原因不明不放过；②问题产生的责任者不明不放过；③对问题没有整改措施不放过；④对问题产生的责任者处理不明不放过。

加强工程技术资料的管理工作，按照“准确、真实、及时、完整”要求，及时进行整理和归档，使技术资料能正确反映工程的实际质量。

注：

全部工程完工以通过上海市电力公司许可并验收通过完成为准。

项目中接入原系统开口费，配合调试费请一并考虑，我司不另外支付费用。

- 附件一：投标函格式

投  标  函

致：上海东冠纸业有限公司

我们收到贵公司（招标项目名称）的招标文件，经研究，决定参加投标。

  - 我们愿意遵守招标文件中的各项条款及一切有关规定，按投标总金额履行合同，投标项目详见投标报价表。

  - 我们同意，本投标书自贵公司收到之日起生效，直到投标截止日后90天内保持有效。在此期间，本投标书之规定将始终对我们具有约束力。

  - 若我们的投标被接受，则直至合同履行完为止，本投标书保持有效。

  - 我们同意，按照招标人提供的格式及其内容进行合同签订。除贵公司提出修改《合同条款》的格式及其内容，我们对贵公司的修改将积极响应外，我们自己不要求修改《合同条款》的格式或内容。如果在合同执行过程中，如发生异常情况，我方将尽快做出应急预案，并承担相应的责任。

  - 我们同意提供贵公司要求的有关本次招标的其它资料和服务。

  - 在招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件规定给予惩罚，我方完全接受。

  - 我们理解贵公司关于不保证低于成本价的报价中标的声明，也不要求招标单位解释未中标原因。

  - 若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部份，与合同具有同等的法律效力。

  - 所有有关本次招标的一切函电请寄到本公司（厂）

地址：                              邮编：

法人授权代表（签章）：              投标商全称（公章）

年  月   日